| 回路工作方式 | 回路特性 | 方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接起动 | 接触器线圈交流吸合交流保持 | 一次回路不动，在二次回路加延时模块 | 见图1 |
|  | 接触器线圈交流吸合直流保持 | 一次回路更换延时型接触器，二次回路适当改动 | 见图2 |
| 降压起动 | Y/△起动 | 一次回路不动，在二次回路加延时模块 | 见图3 |
|  | 自耦变压器起动 | 一次回路不动，在二次回路加延时模块 | 见图4 |
| 软起动器起动 | PLC控制 | 无需该造 |  |
|  | 非PLC控制 | 一次回路不动，在二次回路加再起动模块 | 见图5 |
| 变频器运行 | 一般具有欠压保护功能 | 一次回路不动，在二次回路加再起动模块 | 参考图5 |