HJ-DCC

移动充电车

技术使用说明书

（1.0版）

保定海川金瑞电气有限公司

前 言

本说明书仅作为海川金瑞电气有限公司移动充电车常规配置的说明.须着重指出的是，对于用户特别要求，我公司可依照用户提供的电气图纸及功能要求生产设计出用户满意的产品.该产品资料以随机所携为准。

本说明书由海川金瑞电气有限公司负责起草.

目 录

1	装置简介………………………………………………………1

2	产品结构………………………………………………………1

3	设备电气性能……………………………………………┉┉1

4	使用条件………………………………………………………2

5	工作原理……………………………………………┉┉┉…2

6  订货须知………………………………………………………3

附图:

- 装置简介

移动充电车是我公司依据电力系统关于直流系统的有关规定设计制造的产品。它为现场直流蓄电池提供了可靠的充电电源，为满足现场直流蓄电池的工作电源的要求，保障人身、设备安全提供了可靠保证。

1.1  用途

本设备适用于发电厂、变电站及大中型工业企业，可作为通用的蓄电池充电设备。

1.2  特点

1.2.1采用AC380V或AC200V电源供电。

1.2.2 交流电源的控制均采用高分断小型断路器，它具有动作迅速,灵敏度高，动作可靠等优点，有短路、过负荷自动跳闸功能。

1.2.4 充电电源电压、电流种类多，适应范围宽。

1.2.5 具有充电过程中的各种智能控制保护和监测功能.

1.2.6 本产品为移动推车式，方便用户的各种复杂、灵活应用。.

2 产品结构

2.1装置结构，表面涂覆，电气间隙与爬电距离，防静电措施，电气性能、导线敷设、温升、耐热、机械性能等要求，均符合电力系统相应条款要求。

2.2内部主要部件：智能直流充电模块、自动空气开关、接触器、电压表、电流表，接触器，指示灯等元件。

2.3  仪表、指示灯、控制开关装在前面板上，输入和输出导线可通过屏后端子排连接。

- 设备电气性能

3.1  绝缘电阻：在标准试验大气条件下，装置各回路与外壳之间绝缘电阻不小于10MΩ；各独立回路之间绝缘电阻不小于10MΩ。

3.2  介质强度：在标准试验大气条件下，上述各回路以及各独立回路之间分别能耐受交流50Hz，电压2kV（有效值），历时1min试验，而无绝缘击穿或闪络现象。

3.3  冲击电压：在标准试验大气条件下，各交流回路和直流回路分别对外壳，应能承受5kV（峰值）的标准雷电波短时冲击检验。

- 使用条件

4.1  户内使用，室内通风良好。

4.2  海拔高度不超过2000米。

4.3  周围空气温度：-10℃～+55℃。

4.4  相对湿度:5%～95%(装置内部既无凝露，也不应结冰)。

4.5  使用地点不出现超过IEC60255-21-1规定的严酷等级为1级的振动。

- 工作原理

5.1 电气原理图（见附图3）

5.2 电路介绍

5.2.1 电源输入采用AC220V或AC380V交流电源供电。

5.2.2 直流充电（220V）部分有5个40A直流充电模块组成，可完成40-200A充电电流输出。直流充电（110V）部分有3个40A直流充电模块组成，可完成40-120A充电电流输出。

5.2.3 直流充电部分也可以按用户需求配置，直流充电部分有220V、110V、48V、24V四种电压等级可选。

6  订货须知

6.1 订货时请注明所需要的电压等级及输出电流。

6.2本公司可根据用户要求设计不同结构形式的移动式充电车，用户在订货时应说明具体要求（或提供图纸）。

6.3  说明书中配置如有更改恕不另行通知，以随货图纸、资料为准。

8.6  移动式充电车的质保期为自购买日起一年，一年内出现质量问题由制造厂无偿提供元器件，用户自行更换。

8.7  此设备为免调试维护产品。在运行一年后，在设备出现故障需要厂家维护维修时，厂家收取服务成本费用。如无特殊原因，72小时内抵达设备现场。