中性点接地电阻柜

使用说明书

保 定 海 川 金 瑞 电 气 有 限 公 司

中性点接地电阻柜技术资料

用户手册

资料版本		V1.0

归档时间		2009-01-15

_______________________________________________________________________

保定海川金瑞电气有限公司

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

保定海川金瑞电气有限公司

地址：河北省保定高新区创业中心B座

邮编：071051

公司网址：www.bdhcjr.com   www.mln98.cn

联系热线：0312-8919381    15227224099

13930242648

传真号码：0312-7418065

E-mail:hcjr@bdhcjr.com

前   言

保定海川金瑞电气有限公司是电力系统中性点接地电阻柜专业生产制造公司。公司拥有技术精湛的研发队伍和精良的制造设备，公司结合引进和消化美国、英国等的先进技术，研发出HJ-ZXD型变压器中性点接地电阻柜、HJ-ZXD型发电机中性点接地电阻柜、HJ-ZXD型低压中性点接地电阻器。该系列电阻器广泛应用于发电厂厂用电系统，变电所供电系统、工矿企业配电系统等0.38kV～35kV交流电网的变压器或发电机中性点上，以实现这些电网采用中性点经电阻接地的方式。

随着城乡电网的迅猛发展，电网结构发生很大的变化，出现了以电缆为主的配电网，对地电容电流剧增，系统发生单相接地故障时，可恢复故障越来越小，采用电阻接地方式可以使输电设备的绝缘水平选低一至两个档次，降低整体电网的投资。中性点经电阻接地方式在单相接地故障时能快速切除故障，抑制谐振过电压，提高了电力系统的安全性和可靠性。

保定海川金瑞电气有限公司生产的中性点接地电阻器产品已广泛应用于全国各大电厂及城市配电网中，并出口到泰国、印度、印尼、刚果和苏丹等国。

第一部分  HJ-ZXD 型变压器中性点接地电阻柜

第二部分  HJ-ZXD 型发电机中性点接地电阻柜

第三部分  HJ-ZXD 型低压接地电阻器

第一部分

HJ-ZXD型变压器中性点接地电阻柜

一、产品用途

HJ-ZXD型变压器中性点接地电阻柜用于6～35KV交流电网的变压器中性点上，以实现这些电网采用中性点经电阻接地的方式。

二、型号说明

HJ –ZXD —  —     /

电阻值

电压等级

中性点

海川金瑞

三、产品特点

1.电阻柜柜体材质采用不锈钢板，外型美观，耐腐蚀性强，防护等级可达IP55。

2.根据不同的使用条件，电阻柜分为户内型和户外型。进线方式可采用上进下出和下进下出等，采用上进下出时柜体顶端装有穿墙套管。柜体顶部装有吊环便于吊装。

3.电阻材质可采用合金材料或非金属特种材料阀片。

3.1合金材料：

不锈钢或镍铬合金（Cr20Ni80）材料导电率高，耐高温，最高使用温度可达1200℃，温度系数小，阻值稳定，耐腐蚀、防燃防爆，可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元，以多个单元焊接成框架，用高压绝缘子支衬。电阻单元用耐高温绝缘子支衬连接。根据不同的客户要求我公司可提供英国AB公司和美国AVR公司的电阻片。

3.2 特种非金属材料：

采用以碳素为主，辅以硒、硅、硼等特种非金属材料配制烧结而成。电阻率极高，其电阻率为（1.87～2.67）×106µΩ.m。电阻的温度系数≤ -0.045% /℃，电阻随温度变化阻值变化量很小，阻值稳定。阻值范围大。可耐高温、热容量大、通流能力强、准许通流时间长。无电阻氧化问题，适宜用于高盐雾、潮湿等恶劣环境。体积小、重量轻，现场安装方便。

4.THT-ZT型中性点接地电阻器为标准产品，可以与电阻或电抗并联运行，为电网逐渐扩大而要求接地电阻逐渐减小提供了方便。

5.当变压器绕组为三角形联结而需要独立安装Z形绕组接地变压器时，HJ-ZXD型中性点接地电阻器可与之配套使用。

6.智能控制部分

传统的接地电阻柜只是纯硬件的保护设备，我公司根据市场要求研制的电阻柜加入了智能控制部分。控制器硬件以飞利浦公司32位单片机为核心，软件采用C和汇编语言混合编程，显示部分为大屏幕液晶汉字。

智能控制器正常时可监视中性点不平衡电流、电阻片、电阻柜的温度，单相接地故障时，可记录接地电流大小、接地时间、电阻片、电阻柜的温度变化及接地动作次数并预留通讯接口，可将检测、记录的信息传递至主控室，使运行人员在第一时间内得到信息；

四、使用条件

1、海拨高度：不超过4000m

2、环境温度：-40℃～+60℃

3、相对湿度：不大于95%（25℃）

4、安装场所：空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽，无爆炸性尘埃,

5、电网频率：48～52Hz（50 Hz系统），58～62 Hz（60 Hz系统）

6、适用于：户内、户外

7、电阻安装点：正常状态下中性点位移不超过运行相电压的3%

特殊使用条件，请在订货时详细提出

五、常用规格型号、技术参数

5.1    6.3kV、10kV、35kV变压器中性点接地电阻参数

| 型 号 | 系统额定 电压（kV） | 短时通流 电流（A） | 短时通流 时间（S） | 标称阻值 （Ω） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ-ZXD -6/36.4 | 6.3 | 100 | 10 | 36.4 |  |
| HJ-ZXD -6/18.2 | 6.3 | 200 | 10 | 18.2 |  |
| HJ-ZXD -6/9.09 | 6.3 | 400 | 10 | 9.09 |  |
| HJ-ZXD -6/6.06 | 6.3 | 600 | 10 | 6.06 |  |
| HJ-ZXD -10/15.16 | 10.5 | 400 | 10 | 15.16 |  |
| HJ-ZXD -10/10.10 | 10.5 | 600 | 10 | 10.10 |  |
| HJ-ZXD -10/7.57 | 10.5 | 800 | 10 | 7.57 |  |
| HJ-ZXD -10/6.06 | 10.5 | 1000 | 10 | 6.06 |  |
| HJ-ZXD -35/20.20 | 35 | 1000 | 10 | 20.20 |  |
| HJ-ZXD -35/10.10 | 35 | 2000 | 10 | 10.10 |  |

可以按用户要求设计制造各种电阻,电阻值从1Ω-1000Ω,允许通过电流1A-2000A.电阻值的误差±5%.允许通流时间10s、15s、30s、60s、2h.

5.2外形及安装

5.2.1 设备安装接线图如下图所示

5.2.2 电阻柜可固定于混凝土上，以保持电阻的水平。设备外壳应经柜脚接地螺栓可靠接地。电阻柜外型尺寸根据用户具体参数而定。以下为HJ-ZXD-6/400的外形尺寸图：

电阻柜外形尺寸（1200长×1200宽×1900高）

5.3  接线原理图

备注：1、TA1、TA2为电流互感器二次绕组；          2、传感器向智能控制部分提供温度控制。

3、设备名称：J-计数器、R-电阻器、K-智能控制仪、A-电流表、TA-电流互感器、X-端子排。

六、订货须知

订货时请告知以下参数

1. 系统额定电压、电阻、电流、电流互感器变比。

2. 电阻柜的材质、IP防护等级、颜色及安装地点。

3. 进线方式。

4. 通流时间。

5. 是否需要控制系统。

第二部分

HJ-ZXD型发电机中性点电阻器柜

- 产品用途

HJ-ZXD型发电机中性点电阻器柜为专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置。

- 型号说明

HJ –ZXD —  —     /

电阻值

电压等级

中性点

海川金瑞

例如：HJ-ZXD -18/0.5为0.5欧姆FZG型18kV发电机中性点电阻器柜。

- 产品特点

  - 电阻柜柜体材质采用不锈钢或冷轧板，外型美观，耐腐蚀性强。

  - HJ-ZXD型发电机中性点电阻器采用优质镍铬合金，安装在接地变压器的二次侧，性能稳定、可耐高温、通流能力强。

  - 智能控制部分

传统的接地电阻柜只是纯硬件的保护设备，我公司根据市场要求研制的电阻柜加入了智能控制部分。控制器硬件以飞利浦公司３２位单片机为核心，软件采用C和汇编语言混合编程，显示部分为大屏幕液晶汉字。

智能控制器正常时可监视中性点不平衡电流、电阻片、变压器、电阻柜的温度，单相接地故障时，可记录接地电流大小、接地时间、电阻片、变压器、电阻柜的温变化及接地动作次数并预留通讯接口，可将检测、记录的信息传递至主控室，使运行人员在第一时间内得到信息；

- 使用条件

  - 适用于户内、户外。

  - 环境温度：－40℃――+60℃。

  - 海拨高度不超过4000m。

  - 相对湿度：不大于95%（25℃）。

  - 电网频率：58～62Hz（60 Hz系统）、48～52 Hz（50Hz系统）。

  - 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气，无爆炸性尘埃。

特殊使用条件，请在订货时详细提出

- 技术数据

5.1      HJ-ZXD型发电机中性点电阻柜技术参数推荐表

| 发电机容量 （MW） | 100/125 |  | 200 | 300 |  | 600 |  | 900/1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机额定电压 （kV） | 10.5 | 13.8 | 15.75 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 27 |
| 预计回路单相接地最大电容电流（A） | 4 |  | 5 | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
| 接地变压器一次侧电压（kV） | 10.5/3 | 13.8/3 | 15.75/3 | 18/3 | 20/3 | 20/3 | 24/3 | 24/3 | 27/3 |
| 接地变压器二次侧电压（kV） | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 接地变压器额定 容量（kVA） | 30 |  | 30 | 50 |  | 50 |  | 63 |  |
| 二次侧电阻值（Ω） | 1.0 |  | 0.8 | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.3 |  |
| 接地保护抽取电压 （kV） | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |

5.2外形及安装

- 安装原理图如下图所示

图2  与发电机连接的电阻器接线图

2、HJ-ZXD型发电机中性点电阻器柜一般安装于户内, 电阻柜外型尺寸根据用户具体参数而定。以下是HJ-ZXD -20/0.4的外形图

HJ-ZXD -20/0.4发电机电阻柜外形尺寸

5.3  电阻柜接线图：

备注：1、TA1、TA2为电流互感器二次绕组；          2、传感器向智能控制部分提供温度控制。

3、设备名称：J-计数器、R-电阻器、K-智能控制仪、A-电流表、TA-电流互感器、X-端子排。

- 订货须知

订货时请告知以下参数

1. 系统额定电压、电流互感器变比。

2. 变压器容量和变比。

3. 电阻柜的材质、IP防护等级、颜色及安装地点。

4. 进线方式。

5. 通流时间。

6.电阻阻值，抽头位置。

7.是否需要控制系统。

第三部分

HJ-ZXD型低压接地电阻器

一、产品用途

HJ-ZXD型低压接地电阻器主要用于火力发电厂380V或煤矿企业660V的低压厂用电系统，是低压变压器中性点的接地电阻器。

- 型号说明

HJ –ZXD —       /

电压等级

中性点

海川金瑞

电阻值

产品特点

    - 电阻器柜体材质采用冷轧钢板或不锈钢板制作。

    - 电阻器材质采用Cr20Ni80的镍铬合金，因其导电率高，耐温好，最高使用温度可达1200℃且温度系数小，阻值稳定，防燃防爆，可靠性高。

- 使用条件

    - 环境温度：－40℃---+60℃.

    - 安装地点海拔高度不超过4000m。

    - 相对湿度：不大于95%（25℃）

    - 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽，无爆炸性尘埃。

    - 电网频率：48～52Hz（50 Hz系统），58～62 Hz（60 Hz系统）。

特殊使用条件，请在订货时详细提出

- 技术数据

1、主要参数

| 型号 | 额定电压KV | 额定电阻Ω |
| --- | --- | --- |
| HJ-ZXD-0.4/35 | 0.4 | 35 |
| HJ-ZXD-0.4/44 | 0.4 | 44 |

注：具体数据可按客户要求调整。

2、接线原理图

R：低压电阻    DK：空气开关     B：变压器

RD：熔断器     DJ：中间继电器

- 外形及安装

1. HJ-ZXD型低压接地电阻柜的外形尺寸参见下图（注：具体数据可由客户要求调整）。

HJ-ZXD型低压接地电阻柜的外形尺寸

2. HJ-ZXD型低压接地电阻器的外形尺寸参见下图：

- 订货须知

订货时请告知以下参数

1. 系统额定电压。

2. 电阻阻值，抽头位置。

3. 电阻柜的材质、颜色及安装地点。

4. 是否需隔离变压器、继电器等。

5. 660V等级的低压电阻可根据具体要求制定。