# Text boxes

应用和工作原理：

GIV 系列“A”级燃气电磁阀用于燃气燃烧器、工业炉、焚烧炉等燃气加热设备的燃气控制与调节 。也可以用于非腐蚀性气体，如空气等的流动控制。

技术参数：

供电电压：230Vac, 50/60 Hz，±10%；

功耗：GIV20/25为22W，±15%；

允许使用环境温度：-15°C - 60°C

电气连接方式：GIV20/25 使用阀门上接线端子连接

防护等级：IP54

阀门关闭时间：< 1 秒

快开阀使用频率：< 20次/分钟，

阀门使用寿命：> 20 万次（洁净、无腐蚀气体）

特别注意：

阀门在长时间使用的情况下，线圈会发热，此为正常现象。请在维修和调试时注意，不要让手或皮肤直接接触阀门，以免造成烫伤。

阀门的安装：

- 此设备的安装人员应该是有经验的专业人员。

- 在阀门安装之前，请断开燃气管路中燃气的供应，以及所有相关设备的供电电源。

安装状态：以实物图中所示任意90°方向。

安装位置：阀门需安装在远离地面、墙壁或屋顶30厘米以上距离的位置中。

GIV20/25系列”A”级、直动式、燃气专用电磁阀

北京润瓯科技有限公司

易损配件表：

|  | GIV 20/25 (220Vac) |
| --- | --- |
| 线圈总成 | CV-2025-220 |
| 线路板 | BCV-2025-220 |
| 顶盖螺母 | TS-2025 |

阀门管路连接：

- 阀门安装前，请撕去阀口两侧密封纸。

- 在阀门安装过程中一定不能让灰尘进入阀门。

- 阀内燃气流动方向应与阀门所示方向相同。

- 燃气管路与阀门的连接的松紧度应合适。

阀门安装后的泄漏检查：阀门和其它管件全部连接好后，应打开燃气管路开关，使用浓肥皂水对管路和阀门进行检测。

阀门电气连接：

- GIV 20,25 阀门接线请参考接线图。

- 连接所用导线应保证>1mm2，耐温大于105 °C。

- 在阀门安装之前，请断开燃气管路中燃气的供应，以及所有相关设备的供电电源。

图3 GIV20/25 系列阀门外形尺寸：

资料版本号：GIV2025-CH-101104

产品技术参数如有更改，恕不另行通知

GIV20/25系列”A”级、直动式、燃气专用电磁阀

图1  GIV20/25 系列阀门的接线位置：

图2  GIV20/25 系列阀门的流量调节：

故障与维修：

- 不要打开阀体中部位的紧固螺丝，否则将造成阀门的泄漏。

- 如果出现阀门通电后无法打开的现象，请按以下步骤检查：

  - 所供电压是否满足要求：230Vac, 50/60 Hz，±10%；

  - 供气压力是否满足要求： 小于规定压力200mbar；

压力开关的安装位置：

压力开关的安装位置如图3所示。

在阀门两侧均开有带G1/4寸管螺纹的孔。此孔在交货时用丝堵和橡胶垫堵住，在安装压力开关时，可将丝堵拧下，装入G1/4连接对丝。

压力开关连接好后，应打开燃气管路开关，使用浓肥皂水对连接部位进行检测。

型号和技术参数：

| 型号1 | 管路连接 | 电压Vac | 外形尺寸 HxLxW | 流量调节 | 法兰连接 | 最大开启压力 (mbar) | 流通量2 m3/H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIV20B220A | G3/4” | 230 | 160x100x111.5 | 无 | 无 | 200 | 16 |
| GIV20B220B | G3/4” | 230 | 170x100x111.5 | 有 | 无 | 200 | 16 |
| GIV25B220A | G1” | 230 | 160x100x111.5 | 无 | 无 | 200 | 17 |
| GIV25B220B | G1” | 230 | 170x100x111.5 | 有 | 无 | 200 | 17 |

1. 以上阀门均有法兰连接型可供选择

2. 流通量指入、出口2.5mbar压差，15°C空气时的流量。

产品执行标准：

GIV系列电磁阀满足欧洲EN161标准要求。

  - 检测线圈是否导通，电阻为2050Ω+/-10%。如过大或过小，均说明线圈已经损毁，请更换。

- 如以上检查不能排除故障，请联系供货商，并更换电磁阀。

阀门的流量调节：

GIV20B220B、GIV25B220B型号阀门可以进行流量调节。调节方法如下：

- 当阀门在管路连接好后，拧下阀门顶部螺帽。

- 螺帽内有一孔，孔内有一一字螺丝。

- 用一字螺丝刀顺时针旋转，将减小阀门的开启度，从而减小阀门流量。逆时针旋转，将增大阀门的开启度，加大流量。参考附图2。

- 调节结束后，请记住将顶部螺丝拧回原位。否则，有可能造成阀门的燃气泄漏。