# Text boxes

FNO FUVS-03-CN

应用简介：

一般应用：

FUVS 系列紫外线型火焰检测器能够用于检测燃烧火焰中辐射出的紫外线。特别适合检测气体燃料和轻质燃油的火焰。此系列火焰检测器可以和北京润瓯科技有限公司提供的紫外线型燃烧控制器共同使用。也可用于替代Honeywell公司C7027和C7035紫外线型火焰检测器。

敏感光谱范围：190 - 270 nm

安装方向：

任何方向。为避免探头表面积灰，影响对火焰的检测，请尽量将探头垂直或倾斜向下安装，并尽可能引入冷却风，以冷却和清洁观察孔。

并联使用：

二只FUVS 系列火焰检测器可以并联在燃烧控制器的接线端上，以便从不同方向观测同一不稳定火焰。此时，当其中任何一支探测器检测到火焰，控制器将认为火焰存在。此应用特别适合于对不稳定和有剧烈变化火焰的检测。

图2    FUVS 110 外型尺寸

FUVS   系列紫外线型火焰检测器

产 品 手 册

FUVS   系列紫外线型火焰检测器

北京润瓯科技有限公司

FNO FUVS-03-CN

安装前的注意事项：

为了避免对人员、设备和环境造成损伤，请注意以下事项。

- 在对探测器进行连线之前，请断开所有相关设备的供电电源。

- 安装前，请仔细检测连接导线和所有安全防护措施。

- 电弧灯，焊接设备，紫外线灯或点火火花均可引起探测器的反应。伽玛射线和X射线也能引起探测器反映。为避免误动作，探测器应远离以上设备。

产品执行标准：

FUVS　系列紫外线火焰检测器满足欧洲EN298标准要求。

型号及技术参数：

| 型号 | 接线 | 观测连接口 | 观测方向 | 使用温度 | 外型尺寸 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUVS100 | 1.5 米连接导线 | ½” 吋管螺纹 | 轴向 | -15°C ~100°C | 图 1 | IP65 |
| FUVS110 | 0.5米连接导线 | 开孔固定法兰 | 垂直方向 | 0°C ~60°C | 图 2 | IP00 |
| FUVS200 | 1.5 米连接导线 | ¾” 吋管螺纹 | 轴向 | -15°C ~100°C | 图 3 | IP65 |
| FUVS225 | 2 米连接导线 | 1” 吋管螺纹 | 轴向 | -15°C ~100°C | 图 4 | IP65 |

FUVS 系列火焰探测器的电器连接

现场布线连接时应注意以下事项：

- 探测器与控制器间连接导线的分布电容和电磁辐射能降低信号强度。连接时应尽量缩短导线长度。

- 探测器与控制器之间导线应独立走线，不要与其它导线共同走线。

- 连线应使用耐温不小于105°C，截面积大于 1mm2 的导线。导线总长度应小于100米。

FUVS 探测器的连线：

- FUVS 火焰探测器自带导线。蓝色导线接控制器F，白色导线接地。如果接反，会观测不到火焰。导线可按照图5所示，与控制器直接连接。

- 如果FUVS110所带导线过短，也可如图6，打开接线端子盒自行引线，但要使用满足要求的电线。

- 实际使用中如自带导线过长，应适量剪短。

图1    FUVS100外型尺寸

图3    FUVS 200 外型尺寸

图6    FUVS 100/110 接线图

图5    FUVS 100/110/200/225 接线图

此产品说明书只供参考，技术参数如有更改不另行通知，购买前请与供应商核实、确认！

图4    FUVS 225 外型尺寸