厦门均溪自控有限公司

LE1靶式流量计HART通讯使用说明书

1	概述	1

1.1 技术支持	1

1.2 主要性能指标	1

1.3 主要功能	1

2	硬件部分	2

2.1 24V电源	2

2.2 液晶显示、按键接口	2

2.3 传感器接口	2

3	显示	2

4	使用组态软件进行标定说明	4

5	现场按键功能详细说明	5

5.1	按键基本功能说明	5

5.2	现场组态进入与退出	5

5.2.1	进入现场组态	5

5.2.2	退出现场组态	5

5.3	数据设置方法	5

5.3.1	“直接数字输入”设置方法	5

5.3.2	“菜单选择”设置方法	8

5.4	现场组态功能	8

5.5	瞬时流量单位与累积流量单位对应关系表	8

6 附件一：HART Config Tool菜单	9

LE1智能靶式流量计板卡

使用说明书

# 概述

## 1.1 技术支持

均溪自控LEI智能靶式流量计板卡专用于高性能HART协议智能靶式流量计。可用于测量气体和液体流量。

用户在使用前，请认真阅读本手册，并按本手册提供的操作方法完成您的操作。如果在使用过程中有不清楚的地方或发现其它问题，请及时与本公司联系。本公司将尽快回复，并解决您的问题。

公司：		厦门均溪自控有限公司

电话：		0592-6264380   13859998708

网址：	    www.junxi.cc

邮箱：		leqc@163.com

## 1.2 主要性能指标

供电电压：      	9V～32V DC；

电源影响：		 	不大于0.01%/V；

输出负载变化：	 	不大于0.05%（50～1000欧姆，下限及量程变化量）；

工作温度范围：   	－20℃～+70℃（带背光LCD显示）；

－40℃～+85℃（无LCD显示）；

温度影响：      	≤±1％/50℃；

可选本安防爆：    	防爆等级iaⅡCT5。

## 1.3 主要功能

输出：             	4～20mA输出， 叠加HART通信；

诊断功能：         	仪表故障时，输出报警输出电流；

组态功能：     		工程单位、量程、显示、测量类型、介质密度、输出特性、报警、比例系数等组态；

报警功能：	可以设置报警上下限。低于下限输出3.8mA；高于上限输出22mA。

监测动态变量功能：	瞬时流量、累积流量、百分比、输出电流、温度、传感器值等。

电流校准功能：    	可对模拟输出电流进行校准；

用户校准功能：    	可以选择2～11点标定；

温度补偿功能：		可以选择2～10温度补偿；

零点微调：       	进行零点迁移，实现平移功能；

累积流量清零：		对累积流量清零；

就地组态功能：     	 对工程单位、量程、显示、阻尼、工作密度、比例系数、管径等组态并具有数据恢复功能；并可以进行零点清零和累积流量清零。

就地两点用户校准：   实现就地两点的线性化；

液晶显示功能：       带背光、带符号、5位数字液晶显示；可显示工程单位。

数据备份和恢复：	制造商对仪表组态、标定后，对制造商原始信息进行备份，用户现场非法调整造成仪表不能正常工作时，输入阻尼“05678”调入制造商出厂组态数据，并覆盖用户非法错误信息，达到正常工作状态。

仪表具有掉电保护功能。

# 硬件部分

## 2.1 24V电源

将DC24V电源接入LE1智能靶式流量计板卡的24V电源插座XF1上，本板卡供电电压范围为DC9V～32V。

## 2.2 液晶显示、按键接口

本板卡已经连接好液晶，并在液晶上配置了三按键，用户可使用三键进行组态设置。

## 2.3 传感器接口

用户可使用XF2插座连接传感器。接口定义如下：

# 显示

用户可以通过组态软件和按键设置LCD显示的变量及显示的小数位数。

用组态软件设置时，在组态软件“仪表组态”→“输出特性”中设置。每个变量均可以独立设置显示小数点位数：0、1、2、3。

用按键设置时，电流、瞬时流量和累积流量设置显示小数点位数为3。主变量百分比设置显示小数点位数为1。

如果两个显示变量相同，则LCD只显示一种变量；否则，LCD将以3秒的时间间隔，交替显示所设置的显示变量。

LCD的全亮显示图如图图3-1所示：

图3-1	LCD的全亮显示图

显示各个变量时的示意图如下：

电流显示图如图3-2所示：

图3-2	电流显示图

主变量百分比显示图如图3-3所示：

图3-3	主变量百分比显示图

主变量（瞬时流量）显示图如图图3-4所示：

图3-4	主变量显示图

累积流量显示图如图图3-5所示：

图3-5	累积流量显示图

其它显示说明：

- 若在通讯状态，闪烁显示LCD左上角的。

- 若固定输出电流，LCD显示。

- 若启动写保护，LCD显示。

- 测量值低于报警下限，闪烁显示 “下箭头”。

- 测量值高于报警上限，闪烁显示 “上箭头”。

- 传感器连接异常，闪烁显示 “上箭头”和“下箭头”。

- 若累积流量大于99998，以×1000的方式显示，LCD右方显示“”。

# 使用组态软件进行标定说明

用户在拿到后，按照图4-1连接好流量计。

图4-1 靶式流量计HART通讯连接示意图

只需要运行组态软件，进行组装、设置参数等几个步骤，就可以完成靶式流量计的生产过程。

说明：		 表示必须要做的项；      表示必须做，而且容易遗忘或者出错的项目；

# 现场按键功能详细说明

## 按键基本功能说明

本产品支持 “三按键”操作模式。三个按键的基本功能如下：

M键：用于“进入按键设置”或“退出”。

Z 键：用于“下翻”和“数字移位”。

S 键：短按用于“上翻”和“数字加一”；

长按（三秒）用于“进入设置”和“确定”。

## 现场组态进入与退出

### 进入现场组态

在“正常显示”状态，按“M”键，进入“现场组态”。“现场组态”参数可用“直接数字输入”和“菜单选择”方法设置。

### 退出现场组态

在“现场组态”状态，按“M”键，退出“现场组态”，进入“显示” 状态。

注：

本仪表记录上次退出按键设置时的状态，按下“M”即可返回到上次退出时的状态。

## 数据设置方法

现场设置参数分为“直接数字输入”和“菜单选择”两种类型。

### “直接数字输入”设置方法

- 长按S键至符号闪烁，表示可更改设置。

- 短按S键，切换符号。

- 按Z键，移位，第一位数字位开始闪烁，表示可修改，短按S键，数字加一。

- 再次按下Z键，可依次设置第二位到第五位数字，设置方法与第一位完全相同。

- 设置完第五位数字后，按下Z键，开始设置小数点。四个小数点同时开始闪烁，表示可以设置小数点，此时短按S键，小数点位置循环切换。

- 在数据设置过程中，任何时刻都可以长按S键，以保存设置；或按M键退出设置。

举例来说，原来的量程上限为200，新输入的量程上限为400 。

| - 首先按下“M”键，进入按键设置功能。 - 按下“S”键，设置项前移一项；按下“Z”键，设置项后移一项。当下行显示“SC-H”时，表示当前设置的功能项为“量程上限”。如右所示： | 设置量程上限界面 2 0 0. 0 0 S C - H |
| --- | --- |
| - 长按“S”键三秒以上，进入设置量程上限功能，此时左方的符号位开始闪烁，表示已经进入设置。 | 开始设置量程上限界面 ↑ 2 0 0. 0 0 m 3 / H |
| - 此时按下“S”键，将在“+”和“－”之间切换（“上箭头”表示符号“+”）。如果显示“－”，表示将输入的是负数（小于0的数据，涡街流量计的量程上限必须是正数）。 | -2 0 0. 0 0 设置负数（流量计中不应设负数） m 3 / H |
| - 此时按下“Z”键，第1位“2”开始闪烁，表示可以输入新的数据。 | 开始设置最高位界面 ↑ 2 0 0. 0 0 m 3 / H |
| - 此时连续短按“S”键，直到最高位显示“4”。 | 设置最高位界面 ↑ 4 0 0. 0 0 m 3 / H |
| - 按下“Z”键，第2位“0”开始闪烁，表示可以输入数据。如果需要修改，则按“S”键输入新的数据。 | 设置第2位界面 ↑ 4 0 0. 0 0 m 3 / H |
| - 继续按“Z”键，数字从第2到第5位依次闪烁。可以输入需要的数据。 | 设置第5位界面 ↑ 4 0 0. 0 0 m 3 / H |
| - 再次按下“Z”键，小数点全部闪烁，表示可以输入小数点位置。 | 设置小数点界面 ↑ 4.0.0.0.0 m 3 / H |
| - 按下“Z”键，则最高位的小数点开始闪烁，表示当前设置的小数点位置。 - 继续按“S”键，小数点位置向右移动。 | 小数点在最高位 ↑ 4.0 0 0 0 m 3 / H 小数点在期望位置 ↑ 4 0 0.0 0 m 3 / H |
| - 到达期望的位置后，长按“S”键三秒，结束数据设置。 | 设置量程上限界面 4 0 0. 0 0 S C - H |

### “菜单选择”设置方法

- 长按S键至设置内容闪烁，表示可更改设置。

- 短按S键，上翻选项，或按Z键，下翻选项。

- 在数据设置过程中，长按S键至设置内容不闪烁，以保存设置；

说明：

- 在设置过程中，长按“S”键三秒，保存并结束数据设置；

- 在设置过程中，按下“M”键，可以退出当前设置，并不保存。

- 完成设置或者退出设置后，都停留在当前设置界面。

## 现场组态功能

现场组态时，提示符用于表示设置变量类型，其对应关系为：

| 提示符 | 设置变量 | 设置方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT | 瞬时流量单位 | 菜单选择 | kg/h, t/h , m3/h, l/h, NO（表示设置单位为“空”，在正常显示，不显示单位。） 注：累积流量单位根据瞬时流量单位确定，见《瞬时流量单位与累积流量单位对应关系表》 |
| SC_L | 设置量程下限 | 直接数字输入 | 单位：瞬时流量单位 |
| SC_H | 设置量程上限 | 直接数字输入 | 单位：瞬时流量单位 |
| DAMP | 阻尼 | 直接数字输入 | 范围：0 ~ 32S 注：输入5678，可恢复出厂设置。 |
| SIZE | 管径 | 直接数字输入 | 单位：默认mm |
| T-RES | 累积流量清零 | 菜单选择 | Lcd显示ACC_Y时，长按Z键实现累积流量清零 |
| CUT | 小流量切除 | 直接数字输入 | 单位：%，范围：0% ~ 20% |
| ZERO | 零点校正 | 菜单选择 | Lcd显示YES时，长按Z键实现累积流量清零 |
| K1 | 比例系数 | 直接数字输入 |  |
| PASS | 密码 | 直接数字输入 | 输入***10可进入设置下列项。 |
| K | 密度 | 直接数字输入 | 气体密度（单位：千克/立方米） 液体密度（单位：克/立方厘米） |
| CAL-L | 低点校准 | 直接数字输入 | 单位：瞬时流量单位 |
| CAL-H | 高点校准 | 直接数字输入 | 单位：瞬时流量单位 |
| DISP1 | 显示变量1 | 菜单选择 | 可选择电流、百分比、瞬时流量 |
| DISP2 | 显示变量2 | 菜单选择 | 可选择电流、百分比、瞬时流量 |

## 瞬时流量单位与累积流量单位对应关系表

当设置好瞬时流量单位后，累积流量单位也自动确定。对应关系表如下：

| 瞬时流量单位 | 对应累积流量单位 |
| --- | --- |
| m3/h | m3 |
| l/h | l |
| t/h | t |
| kg/h | kg |

# 6 附件一：HART Config Tool菜单